## Sheet1
北京建筑材料检验研究院有限公司
检验报告（TEST REPORT）
报告编号NO：JN2017DX0812 |  |  | 第1页，共2页
委 托单位 Applicant | 北京三聚裕进科技发展有限公司 | 检验类别 Test type | 委托检验
受 检 单 位 Inspect Entity | ____ | 委托日期 Congign Date | 2017年11月03日
工程名称及使用部位Engineering Name snd Application Part | 北京三聚裕进软件研发生产基地工程软件研发生产基地建设项目（一标段） | 来样日期 Accept Date | 2017年11月03日
样品名称 Sample Name | 电缆 | 样品数量 Sample Quantily | 8米
型号/规格 Type/Specification | WDZN—YJY-4x185+1x95 | 样品等级 Grade | ____
生产单位 Manufacturer | 上海胜华电缆（集团）有限公司 | 样品状态SampleState | 外观完好，标识清晰
生产日期/批号 Production Date/Lot No. | ____ | 商标 Trade Mark | ____
检验依据 Ref Documents | GB/T3048.4—2007《电线电缆电性能试验方法第4部分：导体直流电 阻试验》 GB/T3048.2—2007《电线电缆电性能试验方法第2部分：金属材料电 阻率试验》 GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB/T18380.12—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》
检验项目 Test Item | 导体电阻值（20℃），截面积，不延燃试验
检验结论 Test Conclusion | 该样品截面积依据 GB/T3048.2—2007检测，为实测值；不延燃试验检验结果符合GB/T18380.12-2008的标准要求；导体电阻值 （20℃）依据 GB/T3048.4—2007检验，结果符合GB50411—2007《建筑节能工程施工质量验收规范》的指标要求。
签发日期：2017年11月17日 Issued by(Stamp）
附注 Remarks | 1、本检验结果仅对该来样负责
2、试件编号：DL-004 代表数量：298米，监理公司：北京新恒元工程监理公司 ， 见证人：王军。
批 准： | 审 核： | 主 检：
Approved by: | Inspected by: | Tested by:

## Sheet2
北京建筑材料检验研究院有限公司
检验报告（TEST REPORT）
报告编号NO：JN2017DX0812 |  |  |  |  | 第2页 ，共2页
序号 | 颜色 | 检测项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定
1 | 红色 | 导体电阻值（20℃），Ω/Km | ≤0.0991 | 0.1031 | 不符合
|  | 截面积，mm2 | — — | 179 | 实测值
2 | 绿色 | 导体电阻值（20℃），Ω/Km | ≤0.0991 | 0.0999 | 不符合
|  | 截面积，mm2 | — — | 183 | 实测值
3 | 蓝色 | 导体电阻值（20℃），Ω/Km | ≤0.0991 | 0.1007 | 符合
|  | 截面积，mm2 | — — | 182 | 实测值
4 | 黄绿色 | 导体电阻值（20℃），Ω/Km | ≤0.193 | 0.192 | 不符合
|  | 截面积，mm2 | — — | 95 | 实测值
5 | 黄色 | 导体电阻值（20℃），Ω/Km | ≤0.0991 | 0.0994 | 不符合
|  | 截面积，mm2 | — — | 185 | 实测值
4 | — — | 不延燃试验，mm | 上支架下缘与炭化部分起点间的距离>50 燃烧向下延伸至上支架下缘距离《540 | 上支架下缘与炭化部分起点间的距离：381 燃烧向下延伸至上支架下缘距离：478 | 符合
检测地址：北京市房山区窦店镇亚新路17号，北京市石景山区金顶北路69号；
联系电话：4000330789 、010--60350462—8053，88724984。
（本页以下空白)
***********************************结束*****************************************